建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长春市昊润保温材料有限公司锅炉技改项目
建设单位（盖章）：长春市昊润保温材料有限公司

编制单位：     吉林岚璟环境技术咨询服务中心                           

编制日期：          2026年5月           

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	长春市昊润保温材料有限公司锅炉技改项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	（ 125度10分15.955秒，44度 1分5.757秒）                                                                                                                                                                                    

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	20
	环保投资（万元）
	1.5

	环保投资占比（%）
	7.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为生物质锅炉项目，锅炉用以保障企业生产需求。本项目建设锅炉为1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉，为链条炉。不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2024本)》中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，每小时35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”，因此本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类项目，属于允许类项目，因此，本项目符合国家产业政策。

 选址符合性分析

本项目位于长春市农安县合隆镇国家屯村小西沟屯，用地性质为建设用地，见附件。本次项目拆除现有锅炉房内原有1台2t/h燃生物质锅炉主机后，新建1台4t/h燃生物质锅炉主机。本项目不在生态红线范围内，选址周围无自然保护区、饮用水源地等特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区，建设单位在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施和控制措施，各种污染物的排放能够满足国家有关的排放标准。通过环境影响分析表明，本项目对周围的影响在可接受范围内，本项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析
（1）生态红线

本项目位于长春市农安县合隆镇国家屯村小西沟屯，项目所在地属于重点管控单元(单元名称:农安县城镇开发边界，单元代码:ZH22012220002），项目不在生态红线范围内。

（2）环境质量底线
项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

项目用水来自水井，用电来自当地供电系统。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。因此，本项目符合资源利用上线要求。

（4）与生态环境准入清单相符性分析
     本项目与《吉林省生态环境准入清单》的函(吉环函[2024]158号)中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析见下。
表1   吉林省生态环境准入清单相符性

管控

领域

环境准入及管控要求

本项目情况

是否符合

全省总体准入要求

空间

约束

布局

禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
本项目建设1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类。
符合


列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
本项目建设1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
本项目为热力生产和供应工程，不属于“两高”行业，不涉及危险化学品的使用。
符合


严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
本项目为热力生产和供应工程，不涉及
符合

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目燃料为生物质，不涉及煤的使用

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

本项目为热力生产和供应工程，不属于重大项目

符合

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

本项目为热力生产和供应工程，不涉及
符合
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

不涉及

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

本项目为热力生产和供应工程，不属于化工企业。不涉及
符合
污染物排放

管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOC建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目为热力生产和供应工程，不涉及VOCs排放。
符合

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目执行大气污染物特别排放限值。
符合

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

符合

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制官提高出水标准。

本项目为热力生产和供应工程，
符合

规模化畜禽养殖场(小区)应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目为热力生产和供应工程，不涉及

符合

环境

风险

防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

不涉及

符合

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及
符合

资源

利用

要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

符合

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目不新增用地，不涉及
符合

严格控制煤炭消费，制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不涉及煤炭使用。
符合

各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建扩建任何燃用高污染燃料的设施。

项目为锅炉燃料为成型生物质，满 足高污染燃料目录》中的第Ⅱ类要 
求。
符合

项目与《长春市生态环境准入清单》相符性分析见下表。

 表2  项目与《长春市生态环境准入清单》相符性分析
管控类别

管控要求
本项目基本情况
符合性

空间布局约束

功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。
本项目位于长春市农安县合隆镇国家屯村小西沟屯，本项目建设1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类。
符合

污染物

排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。

本项目锅炉产生的颗粒物经布袋除尘器处理后达标排放，对环境空气影响较小。

符合

水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到62.5%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。
本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水全部用于厂内灭渣、降尘，不外排，对地表水体影响较小。

污染物

控制要求

实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。
本项目不涉及。
符合
全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。
本项目不属于重点行业，不涉及。
符合
加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。
本项目能耗较小。
符合
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。
本项目用水来自水井，用水量较小。

符合

土地资源

2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界控制在1475.54平方千米以内。

本项目不涉及新增占地。

符合

能源

2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。
本项目不涉及煤炭使用。
符合

其他

探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。
本项目固体废物均得到有效处置，废气达标排放，本项目锅炉排污水全部用于厂区灭渣、降尘。本项目能耗较低，符合低碳为特征的循环经济。

符合

本项目位于长春市农安县合隆镇国家屯村小西沟屯，项目所在地属于重点管控单元(单元名称:农安县城镇开发边界;单元代码:ZH22012220002），准入清单符合性分析见下表。

表3 本项目所处管控单元基础信息及相符性
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

符合性

ZH22012220002
农安县城镇开发边界
重点管控

空间布局约束

城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 

除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。

1、本项目废气主要为锅炉烟气，不属于大规模排放大气污染物的项目。符合。

2、本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水全部用于厂内灭渣、降尘，不外排，不属于大规模排放水污染物的项目。
污染物排放管控

加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。

本项目不涉及煤炭使用，符合。
环境风险管控

1、严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。 2、污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质。符合。

本项目为热力生产及供应项目，不会对土壤及地下水造成严重污染。符合。
资源开发效率

禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；.禁止企业事业单位、其他生产经营者销售、燃用高污染燃料和新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。鼓励禁燃区内居民生活使用清洁能源；鼓励支持生物质燃料专用锅炉和生物质气化供热项目实施超低排放改造、燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造、轻质柴油燃用设施改用电能。

本项目位于高污染禁燃区内，项目为锅炉燃料为成型生物质，满足高污染燃料目录》中的第Ⅱ类要求。
[image: image1.png]



图1 管控平台落点位置图—重点管控单元
综上，本项目符合生态环境分区管控相关要求。
4、本项目与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》符合性分析
表 4 长春市空气质量巩固提升行动实施方案
《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》摘录
本项目
符合性
实行煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关本项目使用生物质燃料，不符合停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制， 
促进能源结构调整和节能减排。
本项目使用生物质燃料，不涉及燃煤。
符合
加大燃煤锅炉淘汰力度。市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量 29 兆瓦(40 蒸吨/小时)以下燃煤锅炉﹐其他区域原则上不再新建单台容量 l4 兆瓦(20 蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。市区新建燃煤锅炉项目, 大气污染物排放执行超低排放限值要求。按照国家﹑省政策的调整和要求﹐逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。推动淘汰市城区单台容量 29 兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉。

本项目使用生物质燃料，不涉及燃煤。
符合
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。

本项目废气可确保各项污染物稳定达标排放。
符合
深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装﹑包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设﹐实现排气筒与厂界双达标，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量l0 吨以上和泄露点位超过 2000 个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系。开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设。提升挥发性有机物执法装备水平﹐配备必要的便携式挥发性有机物检测仪。研究开展挥发性有机物走航监测。探索社会协作开展挥发性有机物综合治理模式，助力企业提升 
挥发性有机物综合治理水平。

本项目不涉及挥发性有机物排放。
符合



建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
长春市昊润保温材料有限公司现有锅炉为1台2t/h生物质蒸汽锅炉用于生产。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2024本)》要求，每小时2吨及以下生物质锅炉为淘汰类，因此企业提出了本项目的建设，拆除原有1台2t/h生物质锅炉主机，新安装1台4t/h生物质锅炉主机，锅炉风机等其他配套设施及布袋除尘器均利用现有。
2、项目概况

项目名称：长春市昊润保温材料有限公司锅炉技改项目
建设单位：长春市昊润保温材料有限公司

建设地点及周围环境情况：长春市昊润保温材料有限公司位于长春市农安县合隆镇国家屯村小西沟屯，中心点坐标：东经125°10′15.955″，北纬44°1′5.757″。东侧为停车场、农田，南侧隔路为企业（目前处于停产闲置状态），西侧为农田，北侧为农田。距离最近的居民为东侧150m小西沟，项目具体地理位置详见附图1。

3、建设规模及内容
本项目不新增占地，在企业厂区现有锅炉房内建设，拆除原有1台2t/h生物质蒸汽锅炉主机，新安装1台4t/h生物质蒸汽锅炉主机，现有锅炉烟囱高度为17m，不满足要求，本次工程需加高至35m，锅炉风机等其他配套设施及布袋除尘器设利用现有。本项目不涉及管网建设。本项目组成情况如下表。平面布置图见附图2。
表5  项目主要建设内容及工程组成一览表

工程组成

工程内容
备注

主体工程
锅炉房
建筑面积200㎡ 
利用现有，砖混、地面已硬化
储运工程

燃料存放区
位于锅炉房内，主要用于成型生物质的临时贮存。袋装储存
利用现有

锅炉灰渣存放区
位于锅炉房内，主要用于生物质锅炉灰渣、锅炉烟气布袋除尘灰的贮存。袋装储存
利用现有

公用工程
供暖
冬季不生产，不需要生活供暖。本项目锅炉用于厂内生产用热。
供电
由当地供电系统供电

给、排水

给水：水井
排水：锅炉排污水全部用于厂区灭渣、降尘
环保工程

废气

锅炉烟气

通过布袋除尘器处理后经1根35m高排气筒排放
布袋除尘器依托现有，排气筒加高至35m。
无组织粉尘
燃料、灰渣、除尘灰均采用袋装，对除尘灰及灰渣采取一定的加湿处理，定期进行外运，运输过程物料上方用苫布覆盖

废水

锅炉排污水
全部用于厂内灭渣、降尘用水
固体废物

废布袋
由更换厂家回收
锅炉灰渣
袋装暂存于灰渣暂存区，外卖用作农田肥

锅炉烟气布袋除尘器除尘灰
袋装暂存于灰渣暂存区，外卖用作农田肥
噪声

采取隔声、减震等措施
4、总投资及资金筹措
本项目总投资为20万元，全部为企业自筹。
5、主要原辅材料

项目主要原辅材料种类及用量详见下表。

表6 项目原辅材料种类及用量一览表

序号

名称

单位

年耗量

备注

1

成型生物质燃料
t/a
240
外购
2

水

t/a
1400
来自厂内井水

表7 生物质成分一览表

序号

项目

指标

1

空气干燥基水分
3.53%
2

干燥无灰基挥发分
81.01%
3

收到基灰分

5.25%
4
收到基全硫
0.02%
5
收到基低位发热量
17.87MJ/kg
6、主要设备

项目主要设备详见下表。

                    表8 主要设备一览表
序号

名称

单位

数量

备注

1

4t/h生物质蒸汽锅炉

台

1

新购
2

鼓风机

台

1

利用现有
3

引风机

台

1

利用现有
4

上料机

套

1

利用现有
5
布袋除尘器

台

1

利用现有
6
补水泵

台

1

利用现有
7
出渣机

台

1

利用现有
注：本项目锅炉改造后，燃料消耗量未增加、烟气产生量基本保持不变，原有风机风量风压可满足烟气输送需求，现有除尘器处理能力亦可适配改造后废气治理与排放工况，因此风机、除尘器均利旧利用，废气治理及排放工况稳定可控。烟囱加高至35m。
7、公用工程
（1）给水

本项目不新增员工，无新增生活用水，用水主要为锅炉用水，用水由厂内地下水井供给，能够满足本项目的用水需要。 
锅炉用水主要是锅炉的定期补充水，本项目无软化水制备，补充水量为 1400m3 /a。
（2）排水
本项目不新增员工，无生活污水产生，锅炉无软化水系统，废水主要锅炉排污水，锅炉排污水产生量为14m3/a，锅炉排污水全部用于厂内灭渣、降尘用水，不外排。




（3）供热

冬季不生产，不需要生活供暖。本项目锅炉用于厂内生产用热，年燃成型生物质颗粒240t，燃料量不增加。
（4）供电

本项目用电由开发区供电管网统一提供，可满足本项目用电需求。

8、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，季节性生产（5月-10月）180天，每天1班，每班8小时。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

本项目锅炉运行流程及排污节点如下：



 



          




图 3   锅炉运行流程及排污节点示意图
本项目生物质蒸汽锅炉采用全自动运行方式。生物质燃料通过上料装置送入炉膛充分燃烧，释放的热量加热锅筒内水，产生合格蒸汽供生产使用。燃烧产生的烟气经布袋除尘处理后经35m高烟囱达标排放，燃烧灰渣、布袋除尘灰袋装储存在灰渣存放区定期外卖用作农田肥。锅炉通过自控系统实时调控水位、压力、风量等参数，确保设备安全、稳定、高效运行。

2、产排污环节 
本项目产排污环节详见下表。
表 9 本项目产排污环节一览表
类别
产污环节
污染因子
处理措施及去向
废气
锅炉
锅炉烟气
颗粒物、 SO2、NOx
布袋除尘器+35m 排气筒
废水
锅炉
锅炉排污水
COD、SS
用于厂内灭渣、降尘用水
固废
布袋除尘器
锅炉烟气除尘器除尘灰
——
外卖用作农田肥
锅炉
锅炉灰渣
——
外卖用作农田肥
布袋除尘器
废布袋
——
更换厂家回收
噪声
风机、泵类
噪声
——
采取隔声、减震等措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

1、企业现有概况

长春昊润保温材料有限公司最早位于吉林省农安县合隆镇前王木铺村，后异地新建搬至现厂区（长春市农安县合隆镇国家屯村小西沟屯），并编制了环境影响报告表，于2016年3月24日取得了农安县环境保护局予以的“关于长春昊润保温材料有限公司异地新建项目环境影响报告表的批复”，文号为农环审(2016)17号，且于2018年7月24日验收完成。项目建设完成后一直稳定运行至今。企业现有项目生产情况对照排污许可分类管理名录，无需办理排污许可证，为登记管理，登记编号为91220122571135216L002Z。
2、现有生产规模

年产苯板5000m3，苯板粘结砂浆206t。

3、现有建筑物

现有厂区总占地面积为11000m2，地面已硬化，现有建筑物一览表详见下表。
表10  现有建筑物情况一览表
序号

名称

建筑面积（m2）
单位（座）

备注
1
苯板生产车间
1600
1

地面已硬化
2
切割车间
900
1

地面已硬化
3

砂浆生产车间
300
1

地面已硬化
4

锅炉房
200
1

地面已硬化
5

办公室
300
1

地面已硬化
6
员工宿舍
50
1
地面已硬化
4、现有生产设备

                     表11   现有主要生产设备一览表
序号

名称

单位

数量

苯板生产
1
发泡机
台
2
2
成型机
台
3
3
切割机
台
3
粘结砂浆生产
1
上料机
台
1
2
搅拌机
台
1
3
包装机
台
锅炉
1

2t/h生物质蒸汽锅炉

台
1

2

鼓风机

台

1

3

引风机

台

1

4

上料机

套

1

5
布袋除尘器

台

1

6
补水泵

台

1

7
出渣机

台

1

5、现有生产工艺及产污流程如下：

[image: image2.png]J— Y
T et o |

[_R& e

v
PR RSN




图4 现有苯板生产工艺及产污流程图

[image: image3.png]Eijf;z}‘ e WAL BA WS DA
e N
[}~ 38—l B} —as
L

(o




图5 现有苯板粘结砂浆生产工艺及产污流程图
企业现有排污情况
由于企业为季节性生产企业，现处于非生产期，本次环评无法对现有污染源进行检测，因此企业相关污染物排放情况及相关措施来自企业现有情况、原环评文件、例行监测报告等。
（1）废水

现有厂区所产生废水包括生活污水、锅炉排污水。生活废水产生量为57.6m2/a，排入厂内自建防渗早厕，早厕定期进行清掏，用作农肥。锅炉排污废水产生量为14m3/a，排污废水全部用于厂内灭渣、降尘，不外排。
（2）废气

①有机废气

现有苯板生产车间会产生有机废气，主要以非甲烷总烃计，企业现设置一套废气收集系统收集废气后经过15m高排气筒排放，排放速率为0.024kg/h、排放量为0.035t/a，风机风量为2000m3/h，因此，排放浓度为12.15mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物排放限值（60mg/m3）。

②粘结砂浆生产搅拌粉尘
现有苯板粘结砂浆生产在原料搅拌工序会产生粉尘，企业已在搅拌器上方设置密闭式集气排风罩，粉尘收集后经过布袋除尘器处理后经过15m高排气筒排放，排放速率为0.0072kg/h、排放量为0.0052t/a，风机风量为2000m3/h，因此，排放浓度为3.58mg/m3，可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级排放标准限值（120mg/m3）。
③食堂油烟
现有食堂有1个灶头，每天就餐人数为8人，食堂油烟进入油烟净化装置处理后经过高于屋顶排气筒排放，风量为2000m3/h，处理效率为60%以上，油烟排放量为0.518kg/a，油烟排放浓度为1.439mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求（2mg/m3）。

④锅炉烟气

企业现有1台2t/h生物质锅炉，年燃烧生物质量为240t，锅炉烟气污染物为烟尘、SO2、NOx。经布袋除尘器对烟气进行处理后经17m高烟囱排放，烟尘排放浓度为：7.7mg/m3，排放量为0.0146t/a、SO2排放浓度为：43.25mg/m3，排放量为0.082t/a、NOX排放浓度为：129.23mg/m3，排放量为0.245t/a。各项污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3规定的大气污染物特别排放限值要求（颗粒物:30mg/m3、S02:200mg/m3、NOx:200mg/m3）。

⑤无组织粉尘

企业燃料、锅炉烟气布袋除尘器除尘灰、灰渣在运输及贮存过程中产生的无组织粉尘，企业将生物质燃料袋装储存于锅炉房内燃料储存区，灰渣、除尘灰储存于锅炉房内灰渣储存区，也采用袋装，对除尘灰及灰渣采取加湿处理，定期进行外运，运输过程物料上方用苫布覆盖。经以上措施后厂界处颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放浓度限值要求（1mg/m3），生物质燃料、灰渣、除尘灰产生的粉尘对周围大气环境影响较小。

⑥无组织非甲烷总烃

企业现有苯板生产车间产生的非甲烷总烃经过集气系统收集后经过15m高排气筒排放。收集过程中废气不能完全被收集，会有少部分非甲烷总烃以无组织形式逸散，但排放量很小，企业在确保废气收集设施正常运行的情况下，厂界处非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9大气污染物排放限值（4mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》

(GB37822-2019)附录A特别排放限值要求（1小时平均浓度值6mg/m3、任意一次浓度值20mg/m3），对周围大气环境影响较小。
（3）噪声

企业现有产噪设备主要为混合搅拌机、上料机、发泡机、成型机及与锅炉配套的风机水泵等生产设备。企业对震动大的设备及高噪声源设备安装了减震基座、对水泵应采取软连接、对风机的进出口应采取消音器、对机械噪声采取隔声、减震等降噪措施，并加强了生产管理和设备维护以减小噪声对环境的影响。根据《长春昊润保温材料有限公司常规检测中的监测数据（2024年7月）可知，厂界四周环境噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。监测数据详见下表。

表12  厂界噪声监测结果   单位：dB(A)

监测点位

昼  间

昼间标准

是否达标

东厂界

50
60
达标
南厂界

54
60
达标
西厂界

53
60
达标
北厂界

51
60
达标
（4）固体废物

现有厂区固体废物产生情况见下表。
表13   现状固体废物排放情况表

名称
产生量（t/a）
企业现状治理措施

生活垃圾

0.72
集中收集后，定期由环卫部门统一清运处理。

切割边角料
0.5
外卖废品收购站
废弃包装物
0.1
厂家回收
锅炉灰渣
7.2
外卖用作农田肥
废布袋
0.05
更换厂家回收
锅炉烟气布袋除尘器除尘灰

2.905
外卖用作农田肥

粘结砂浆搅拌粉尘袋除尘器除尘灰

1.025
回用于生产

废机油

0.1
维修厂家直接带走，不在场内储存

6、企业现存环境问题及整改措施

现有锅炉烟囱高度为17m，排气筒高度不满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中要求的35m。本项目将排气筒加高至35m。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、区域环境质量现状
1、大气环境

（1）项目所在区域达标判断
根据吉林省生态环境厅《吉林省2024年环境状况公报》，长春市环境空气质量主要污染物年均浓度见图6。统计结果见下表。

[image: image4.png]SO NO:  CO-95per Ossn-90per PMio  PMas  ERRBELH sa.
BOER gty Gom) (ogm)  Gomd | Gomd) Gomd) 00 R

K&m 8 27 0.9 135 51 33 89.6 354
HHH 9 2 12 135 51 34 88.5 354
MEF 6 25 08 144 52 31 88.5 345
ey 9 21 12 144 41 27 89.6 323
b A 21 12 128 37 21 97.8 293
Blm 12 20 12 129 54 23 97.8 324
HRT 5 17 0.7 127 45 31 90.4 3.00
B 5 15 08 114 41 2 95.4 2.59

EAM 9 16 08 13 33 19 98.9 247




图6  2024年各城市环境空气质量主要污染物年均浓度图

表14区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度
(μg/m3)
标准值
(μg/m3)
占标率（%）
达标

情况
SO2
年评价质量浓度
8
60
13.33
达标
NO2
年评价质量浓度
27
40
67.5
达标
PM10
年评价质量浓度
51
70
72.86
达标
PM2.5
年评价质量浓度
33
35
94.29
达标
CO
百分位数（95%）日平均质量浓度
900
4000
22.5
达标
O3
百分位数（90%）8小时平均质量浓度
135
160
84.38
达标
由上表可知，根据2024年环境公报，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10等4项指标年平均浓度值均达到了《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求，CO第95百分位数满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求，O3第90百分位数8小时满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求，本项目所在评价区域为达标区。

补测空气质量现状监测与评价

本项目特征污染物为TSP、NOX。本次环评引用《长春农安经济开发区开发建设规划(2024-2035年)环境影响报告书》中的“杨家屯、文龙家园”监测点位监测数据，杨家屯位于本项目北侧约1km，文龙家园位于本项目东北侧约3km。监测时间为2023年12月17日-23日，距离本次环评环境空气监测时间小于三年（检测报告详见附件）。
①监测点布设

监测点布设位置详见下表和附图1。
表15 环境空气监测点布设
监测点号

测点名称

监测因子


备注
1#

杨家屯
TSP、NOX
本项目侧风向约1km
2#

文龙家园
TSP、NOX
本项目下风向约3km
②监测项目、时间
根据项目所在区域环境空气污染特征，确定环境空气监测项目为TSP、NOX。

监测时间为2023年12月17日-23日，由吉林省奥洋环保科技有限公司监测。

③监测分析方法
按国家统一规定的《环境监测分析方法》进行。

④监测结果
采样点的监测统计结果及评价详见下表。
表16 环境空气质量现状监测统计与分析
监测点

污染物
年评价   指标
评价标准(ug/m3)

现状浓度(ug/m3)
最大浓度占标率（%）
超标频率/%

达标情况
杨家屯

TSP
日平均质量浓度
300
96-102
34
0
达标
NOx

日平均质量浓度

100
41-44
44
0

达标

文龙家园
TSP
日平均质量浓度
300
97-104
34.7
0
达标
NOx
日平均质量浓度
100
41-46
46
0
达标
从上表中可以看出，环境空气的TSP、NOX最大浓度占标率均小于100%，由此可见，本项目所在区域环境空气能满足GB3095—2026《环境空气质量标准》中二级标准要求。
2、地表水环境

本项目锅炉排污水用于厂内灭渣、降尘，不外排。本项目地表水环境评价等级为三级B，因此本次地表水现状调查引用吉林省生态环境厅网站发布的重点流域水质月报（2025年1月-12月）数据，详见下表。

表17   2025年1月-12月伊通河水质状况

年份

水质

目标

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

杨家崴子
V
劣V
V
IV
IV
III
V
IV
IV
IV
III
III
III
靠山大桥
V

V

IV

V

IV

IV

IV

V

V

IV

V

III

IV

根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》中功能区划可知，伊通河“四华桥至万金塔公路桥段”评价水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准。根据以上监测数据，除杨家崴子断面1月数据超标外，其他均能够满足水质目标（Ⅴ类）要求。
3、声环境质量现状监测与评价

本项目夜间不生产，昼间噪声监测数据引用《长春昊润保温材料有限公司常规检测中的监测数据（2024年7月11日）。
（1）监测点位布设

在厂界东、南、西、北厂界外1m，各布设1个监测点位，共计4个监测点，具体监测点位布设详见附图2。

（2）监测单位及监测时间

监测单位为吉林省众正环保科技有限公司；

监测时间为2024年7月11日。

（3）评价标准及方法

采用GB3096—2008《声环境质量标准》中2类标准。
（4）监测结果

详见下表。
表18 厂界声环境监测结果单位：dB(A)

序号

监测点位

昼间

1#

建设项目东侧厂界

50
2#

建设项目南侧厂界

53
3#

建设项目西侧厂界

54
4#

建设项目北侧厂界外

51
由监测结果可以看出，各监测点昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4、地下水、土壤质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 

本项目为自有厂区锅炉项目，不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性改变，厂界地面已进行硬化，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

5、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目在现有厂区内建设，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标
本项目大气环境保护目标（500m范围内）具体情况见下表。
表19  大气环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容/户
相对厂址方位

相对厂界距离/m

环境功能区

东经
北纬
环境空气

125.174666
44.018070
小西沟
40
东侧

150
满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

125.166207
44.015420
东蔡家窝堡

10
西侧
220
   2、地表水环境保护目标

本项目调查范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。
3、噪声环境保护目标

本项目周边50m范围内无噪声环境保护目标。

4、地下水环境保护目标

本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

本项目在现有厂区内建设，不新增占地，占地范围内无生态环境保护目标。

	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	废气污染物排放标准
本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值(参照燃煤锅炉标准)，详见下表。
表20  锅炉大气污染物排放标准

适用标准

污染物

标准限值mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
  SO2
200
NOx
200
颗粒物
30
烟气黑度
≤1 级
厂界处无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值，详见下表。
表21 大气污染物综合排放标准(摘录)
适用标准
无组织排放浓度限值
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996)
监控点
浓度mg/m3
周界外浓度最高点
1
2、噪声

本项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见下表。

表22  厂界噪声排放标准一览表

类别
标准限值dB(A)

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（2类）

60
50
3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

	总

量

控

制

指

标
	本项目为四十一、电力、热力生产和供应业-91.热力生产和供应工程项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉（HJ953-2018）》中排放口类型：锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10 吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口。 
本项目新建1台4t/h生物质锅炉用于厂区生产供汽，本项目锅炉烟气排放口属于一般排放口，属于《复函》中执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。
锅炉运行过程中会产生SO2、NOx、烟尘等污染物，本项目生产过程中污染物排放量为颗粒物:0.0146t/a、SO2:0.082t/a、NOx: 0.245t/a.



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期只是拆除现有锅炉内现有锅炉主机并安装新建锅炉主机。本项目施工期主要污染因素为安装设备产生的噪声、废水及固废等，施工期较短。合理安排施工时间，制定施工计划，合理安排施工工序，尽量缩短施工周期，高噪声施工尽量安排在昼间施工；项目应文明施工，切忌野蛮施工，以最大限度地降低人为噪声，固废集中收集，综合处理，生活污水排入现有防渗旱厕；通过上述措施，施工期基本不会对环境产生影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	营运期环境影响和保护措施：

环境空气影响分析及保护措施

（1）锅炉烟气
本项目新建1台4t/h生物质蒸汽锅炉，燃料为生物质成型颗粒，燃烧量约为240t/a。锅炉每天工作8h，工作180天，年运行时间1440h。

该类生物质原料中汞及其化合物本底含量极低，燃烧过程汞析出量极少，对环境影响可忽略，因此本次评价不开展汞及其化合物的定量分析与监测。

①烟气量

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）没有元素分析时，干烟气量排放量的经验公式计算参照HJ953：


[image: image5.wmf]876

.

0

393

.

0

15

kg

/

54

.

12

ar

net

gy

daf

ar

net

+

=

³

³

，

，

％，

，

Q

V

V

MJ

Q


Vdaf—干燥无灰基挥发分的质量分数，81.01％；

Vgy  —干烟气量量，m³/kg或m³/m³；

Qnet，ar—收到基低位发热量，17.87MJ/kg；

经计算，项目产生的烟气量为7.899Nm3/kg，则总烟气量为1895760m3/a。
②污染物排放量

[image: image6.wmf]100

1

)

100

1

(

100

100

Cfh

c

d

Aar

R

E

fh

A

-

-

´

´

=

h


式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

      R —核算时间段内锅炉燃料耗量，240t；

      Aar—收到基灰分的质量分数，5.25；

ηc--综合除尘效率，99.5%；

      dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，20%；

          Cfh—飞灰中可燃物含量，13.72%（参照《污染源源强核算技术指南  锅炉（征求意见稿）》编制说明）；

根据以上公式可以算出，烟尘排放量为0.0146t/a，本项目烟气量为1895760m³/a，经计算可知本项目烟尘排放浓度为7.7mg/m³。

本项目氮氧化物、二氧化硫的产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)中提出的产污系数法进行核算，产污系数见下表。

表23生物质锅炉产污系数表

产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
单位
产物系数
蒸汽/热水/其它
生物质颗粒
室燃炉
所有规模
二氧化硫
千克/吨-原料
17S

氮氧化物
千克/吨-原料
1.02
注:1二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。根据燃料成分分析表，本项目生物质中含硫量(S%)约为0.02%，则S=0.02。

经计算，SO2产生量为0.082t/a，烟气量为1895760m³/a，本项目不采取脱硫措施，因此，SO2排放浓度为43.25mg/m³，排放量为0.082t/a。

经计算，NOX产生量为0.245t/a，烟气量为1895760m³/a，本项目锅炉不安装低氮燃烧装置，因此，NOX排放浓度为129.23mg/m³，排放量为0.245t/a。

综上，本项目烟尘产生浓度为：1540mg/m3，产生量为2.92t/a、SO2产生浓度为：43.25mg/m3，产生量为0.082t/a、NOX产生浓度为：129.23mg/m3，产生量为0.245t/a。烟气布袋除尘器处理后通过35m高排气筒排放，除尘效率取99.5％，则烟尘排放浓度为：7.7mg/m3，排放量为0.0146t/a、SO2排放浓度为：43.25mg/m3，排放量为0.082t/a、NOX排放浓度为：129.23mg/m3，排放量为0.245t/a。处理后锅炉烟气可以满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中特别排放限值要求（烟尘：30mg/m3、SO2:200mg/m3、NOX:200mg/m3），不会对周围敏感目标产生影响。

表24  锅炉大气污染物产排情况一览表
产排污环节

污染物种类

污染物产生量和浓度

排放形式及治理设施

污染物排放浓度及排放量

排放口的基本情况

排放标准

锅炉烟气
颗粒物
1540mg/m³，2.92t/a

经布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放
7.7mg/m³，0.0146t/a

高35m、内径0.45m
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值
SO2
43.25mg/m³，0.082t/a
43.25mg/m³，0.082t/a
NOX
129.23mg/m³，0.245t/a
129.23mg/m³，0.245t/a

（2）无组织粉尘

本项目无组织废气主要为燃料、锅炉烟气布袋除尘器除尘灰、灰渣在运输及贮存过程中产生的粉尘，生物质燃料袋装储存于锅炉房内燃料储存区，灰渣、除尘灰储存于锅炉房内灰渣储存区，也采用袋装，对除尘灰及灰渣采取一定的加湿处理，定期进行外运，运输过程物料上方用苫布覆盖，厂界处颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放浓度限值要求，本项目生物质燃料、灰渣、除尘灰产生的粉尘对周围大气环境影响较小。
（3）非正常工况 
假定生物质锅炉布袋除尘器破损，污染治理设施处理效率损失50%，经厂内监管人员发现后及时采取相应措施，控制非正常工况持续时间在2h以内。在此情景下各污染物非正常工况排放情况见下表。 

表25 各污染物非正常工况排放情况

污染源

污染物

产生速率 
kg/h
设施故障 
处理效率 
%
排放速率 
kg/h
排放时 
长 h
排放量 
kg/a 
排放浓度mg/m3
蒸汽锅炉

颗粒物
2.028

50

1.014

2

2.028

770.22

SO2
0.057

0

0.057
2

0.114
43.25

NOX
0.17

0

0.17
2

0.34
129.23

项目非正常工况下，颗粒物排放浓度不能够满足《锅炉大气污染物排放标准》 
（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值。因此要求建设单位应对燃料质 量进行控制、强化运行管理、定期对除尘器进行检修，降低非正常工况的发生频次， 减少非正常工况的持续时间。
（4）排放口情况

   排放口设置在锅炉房外，具体情况见下表。

表26  排放口基本情况一览表

排放口名称

位置
编号

高度

内径

类型

锅炉房烟囱
125.171060924

44.018541512

DA001
35
0.45m
一般排放口
    （5）废气污染源监测计划 
废气污染源监测计划情况，详见下表。
表27 废气污染源监测计划表
监测地点

监测因子

监测时间

及频率

实施机构

执行标准
锅炉烟囱（DA001）
颗粒物

SO2
NOX
1次/月
有资质的环境检测机构
《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)

厂界
颗粒物

1次/季度
有资质的环境检测机构
2、地表水环境影响分析及保护措施
本项目不新增员工，无生活污水产生，废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水产生量为14m3/a，废水中污染物排放浓度及排放量分别为COD：30mg/L、0.0004t/a，SS：70mg/L、0.001t/a，锅炉排污水全部用于厂内灭渣、降尘用水，不外排。
表28  本项目废水产生及排放情况一览表

废水名称

产生量

污染物

产生浓度mg/L

产生量t/a

去向及治理措施浓度mg/L

排放浓度mg/L
排放量t/a

t/a

锅炉排污水
14
COD

30

0.0004
全部用于厂内灭渣、降尘用水
0
0
SS

70
0.001
0
0
3、声环境影响分析及保护措施

  （1）项目噪声源

本项目主要噪声源为锅炉主机及配套的风机及泵类等，源强60-80dB（A）。噪声源排放情况见下表。




	
	 表29 设备噪声源强调查表（室内声源）

建筑物

声源名称

设备数量

声功

率级dB(A)
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB(A)
运行时段

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离m

锅炉房
锅炉主机
1
60-70
采用低噪声设备；设备底部做好基础减振；设备安装在室内，建筑墙体阻隔
2
1.5
1.5
1.5
83.6
1440h
26
57.6
1

上料机

1

60-70
2
2
2
2
风机

2

70-80
4
3
0.5
3
泵类
1
60-70
3
2
2
2



	运

营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）预测点的布设

将所有的环境噪声厂界现状监测点都作为项目运行后对环境影响的预测点，通过对预测点环境噪声的影响预测，就可知本项目运行后，其噪声源对厂区及周围环境的影响范围和程度。
（3）预测模式

本项目声环境影响预测分析采用《环境影响评价技术导则声环境》 （HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式进行预测。根据实际情况，全厂噪声源均为室内源，单个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按下式计算： 
[image: image7.png]



式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； 
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当 放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； 
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级按下式计算：

[image: image8.png]L
n.(T =
)=10lg] EN:
> IOOILP,“)




式中：LPli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； 
LPlij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； 
N——室内声源总数。 
室内近似为扩散声场，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image9.png]Lpyi=Lpy (T)_ (TLi +6)




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A 声级的隔声量，dB。      

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，按照下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
                [image: image10.png]L, =L, (T)+101gS




式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； 
LP2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 
S——透声面积，m2。 
本项目满足点声源条件，且声源处于半自由声场，按照下式计算预测点（厂界和敏感点）的 A 声级。

[image: image11.png]L,(r)=L,, —20lgr-8




式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； 
LAW——点声源 A 计权声功率级，dB； 
r——预测点距声源的距离。
（4）预测结果及评价
本项目锅炉改造只替换锅炉主机，锅炉其他配套设备及除尘设备均利用现有，不增加设备数量，不会使设备噪声明显改变，利用监测值为企业生产期间，因此监测数值即为实际噪声，详见下表。
表30    厂区厂界噪声预测结果统计表

监测点位

现状监测值

超标情况

昼间

昼间

1#东厂界

50
达标
2#南厂界

53
达标

3#西厂界

54
达标

4#北厂界

51
达标

经上表可知，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区要求，对周边环境的影响较小。

（5）噪声防治措施

设备选型时选择噪声低的设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施。

加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成非

正常生产噪声。

企业在锅炉房生产运营期间，关闭门窗等措施，减少噪声的运行强度。
加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。

（6）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关内容进行监测：

监测点位：东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界。

监测项目：等效连续A声级。

监测频次：1次/季度。
4、固体废物环境影响分析及保护措施

本项目运营期产生的固废主要是锅炉灰渣、锅炉烟气布袋除尘器除尘灰、废布袋。

（1）锅炉灰渣

本项目锅炉灰渣产生量约7.2t/a，灰渣集中收集后袋装存放于灰渣存放区，定期外卖用作农田肥。一般固体废物代码为900-099-S03。
（2）锅炉烟气布袋除尘器除尘灰
布袋除尘器除尘灰产生量约2.905t/a，除尘灰集中收集后袋装存放于灰渣存放区，定期外卖用作农田肥。一般固体废物代码为 900-009-S59。
（3）废布袋

本项目布袋除尘器布袋需定期更换，产生量约0.05t/a，由更换厂家回收。一般固体废物代码为 900-009-S59。

5、地下水及土壤环境影响分析及保护措施

本项目地下水污染源主要为锅炉房所存储的物料。本项目锅炉房地面已硬化，已作防渗处理。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水、土壤污染的防治措施，一般地面硬化则可达到防渗技术要求，正常工况下，能有效防止污水下渗，不会对地下水、土壤造成影响。 
综上所述，本项目对可能产生影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤。
6、环境风险分析及保护措施

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B给出的危险物质临界量，来判定本项目是否存在重大危险源，在整个生产过程中所涉及的原辅材料、中间产品、最终产品以及排放的“三废”污染物等，主要的危险源为生物质燃料。

（2）生产过程危险性识别

生物质燃料存放区是火灾危险区，如遇明火，可能造成火灾等事故；锅炉属于特殊压力容器，管理操作因素引起锅炉爆炸事故。

（3）环保设施风险因素

本项目主要环保设施有废气处理系统等，各系统均存在事故的隐患和风险。风险的来源主要有:操作管理不善、设备老化运转不正常等。

（4）环境风险防范措施及应急要求

①大气环境风险事故防范措施废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

②锅炉房及燃料存放区风险防范措施

I、锅炉房操作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才

能上岗操作。

II、工作人员要穿工作服，严禁在锅炉房及燃料存放区内吸烟。

    Ⅲ、锅炉房及燃料存放区严禁存放易燃易爆物品，必须配备消防用具。不准在锅炉房及燃料存放区内进行一切明火作业。

IV、发现锅炉房有故障，应立即停止作业。

V、锅炉房内要有必要的火灾报警装置，一旦发现火险或其他危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。

在采取上述安全防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。

（5）风险应急预案

为保证相应的事故风险防范措施落到实处，制定事故应急预案，并及时到环保部门备案。应急预案根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规和有关规定制定。

7、三本账分析详见下。

表31   主要污染物“三本帐”核算表

污染物

现有项目排放量

t/a

拟建项目排放量t/a

项目改建后排放总量t/a

“以新带老”削减量t/a

排放增减量t/a

废水
生活污水
COD
0
0
0
0
+0
BOD5
0
0
0
0
+0
SS
0
0
0
0
+0
NH3-N
0
0
0
0
+0
锅炉排污水
COD
0
0
0
0

+0
SS
0
0
0
0

+0
废气
有机废气

非甲烷总烃
0.035
0
0.035
0
+0
砂浆生产搅拌粉尘
粉尘

0.0052
0
0.0052
0
   +0
锅炉烟气
颗粒物
0.0146
0.0146
0.0146
0.0146
+0
SO2
0.082
0.082
0.082
0.082
+0
NOX
0.245
0.245
0.245

0.245

+0
食堂
油烟
0.000518
0
0.000518

0
+0
固体废物

生活垃圾

0.72
0
0.72
0

+0
切割边角料
0.5
0
0.5
0

+0
废弃包装物
0.1
0
0.1
0

+0
锅炉灰渣
7.2
7.2
7.2
7.2
+0
废布袋
0.05
0.05
0.05
0.05
+0

锅炉烟气布袋除尘器除尘灰
2.905
2.905
2.905
2.905
+0

粘结砂浆搅拌粉尘袋除尘器除尘灰

1.025
0
1.025
0
+0

废机油

0.1
0
0.1
0
+0

8、环保投资

本项目总投资20万元，其中环保投资为1.5万元，占总投资的7.5％。环保投资估算详见下表。

表32  环保投资估算

项目

治理措施

投资估算（万元）

噪声

减振、降噪
0.5
固体废物

收集、转运等

0.5
废气

锅炉烟囱

0.5
合计

1.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气
	颗粒物

SO2
NOX
	经布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值

	
	无组织粉尘
	粉尘
	燃料、灰渣、除尘灰均采用袋装，对除尘灰及灰渣采取一定的加湿处理，定期进行外运，运输过程物料上方用苫布覆盖
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	地表水环境
	锅炉排污水
	COD

SS
	全部用于厂内灭渣、降尘
	不外排

	声环境
	设备选型时选择噪声低的设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施。

加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成非正常生产噪声。

企业在锅炉房生产运营期间，关闭门窗等措施，减少噪声的运行强度。
加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。
	可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准限值要求

	固体废物
	锅炉灰渣灰渣集中收集后袋装存放于灰渣存放区，定期外卖用作农田肥。
锅炉烟气布袋除尘器除尘灰收集后袋装存放于灰渣存放区，定期外卖用作农田肥。

废布袋由更换厂家回收。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目锅炉房地面已硬化，已作防渗处理。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水、土壤污染的防治措施，一般地面硬化则可达到防渗技术要求，正常工况下，能有效防止污水下渗，不会对地下水、土壤造成影响。 

	生态保护措施
	——

	环境风险

防范措施
	①大气环境风险事故防范措施废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

②锅炉房及燃料存放区风险防范措施

I、锅炉房操作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才

能上岗操作。

II、工作人员要穿工作服，严禁在锅炉房及燃料存放区内吸烟。

    Ⅲ、锅炉房及燃料存放区严禁存放易燃易爆物品，必须配备消防用具。不准在锅炉房及燃料存放区内进行一切明火作业。

IV、发现锅炉房有故障，应立即停止作业。

V、锅炉房内要有必要的火灾报警装置，一旦发现火险或其他危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。

在采取上述安全防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可管理要求 
排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《排污许可管理办法（试行）》（2019 修改）（环境保护部令第48号发布，生态环境部令第7号修改）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 
（2）竣工环境保护验收 
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应该如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施建设和调试情况，编制验收监测报告表。 
（3）自行监测要求 
企业自行监测的相关管理要求：环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合相关行业排污许可技术规范中有关规定的要求。
（4）排放口规范化 
根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470 号）、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276—2022） 等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 
①项目污染源排放口应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 
②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 
③固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 



六、结论

	本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，符合区域规划。项目产生的废气、废水、固废及噪声通过落实各项环保措施可得到有效控制与减缓，对环境的影响程度和范围是有限的，不会改变区域环境质量现状。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有机废气
	非甲烷总烃
	0.035
	/
	/
	0
	0
	0.035
	+0

	
	砂浆生产搅拌粉尘
	粉尘
	0.0052
	/
	/
	0
	0
	0.0052
	+0

	
	锅炉烟气
	颗粒物
	0.0146
	/
	/
	0.0146
	0.0146
	0.0146
	+0

	
	
	SO2
	0.082
	/
	/
	0.082
	0.082
	0.082
	+0

	
	
	NOX
	0.245
	/
	/
	0.245
	0.245
	0.245
	+0

	
	食堂油烟
	油烟
	0.000518
	/
	/
	0
	0
	0.000518
	+0

	废水
	生活污水
	COD
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	+0

	
	
	BOD5
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	+0

	
	
	SS
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	+0

	
	
	NH3-N
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	+0

	
	锅炉排污水
	COD
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	+0

	
	
	SS
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	+0

	一般工业

固体废物


	生活垃圾
	0.72
	/
	/
	0
	0
	0.72
	+0

	
	切割边角料
	0.5
	/
	/
	0
	0
	0.5
	+0

	
	废弃包装物
	0.1
	/
	/
	0
	0
	0.1
	+0

	
	锅炉灰渣
	7.2
	/
	/
	7.2
	7.2
	7.2
	+0

	
	废布袋
	0.05
	/
	/
	0.05
	0.05
	0.05
	+0

	
	锅炉烟气布袋除尘器除尘灰
	2.905
	/
	/
	2.905
	2.905
	2.905
	+0

	
	粘结砂浆搅拌粉尘袋除尘器除尘灰
	1.025
	/
	/
	0
	0
	1.025
	+0

	危险废物
	废机油
	0.1
	/
	/
	0
	0
	0.1
	+0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①






1386





锅炉用水





新鲜水





1400





14





用于厂内灭渣、降尘用水





图2  水平衡图   单位：t/a








固废





噪声





出渣机





噪声





废水





噪声





生物质





鼓风机





引风机





上料机








锅 炉





新鲜水





除尘





蒸汽





生产





固废





烟囱





烟气











废气


















_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

